Предписания органов ,осуществляющих государственный контроль( надзор) в сфере образования в 2013 г.

| наименование органа надзора | нарушение | Меры по устранению | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ростехнадзор | 1.лицо,ответственное за электрохозяйство, не имеет соответствующей группы по электробезопасности 2.Не назначено лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель 3.Отсутствует график планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок. 4.В котельной отсутствует тепловая схема. | сдать экзамен на соответствующую группу пройти обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок | 12.2013г. 12.2013г. 12.2013г. 12.2013г. |
| Госпожнадзор | 1. Двери в кладовых для хранения горючих материалов, белья и гладильных не имеют предела огнестойкости не менее 0,6 часа 2.Ширина эвакуационного выхода из групп и из здания непосредственно наружу менее1,2м 3. Не обеспечивается передача сигнала о срабатывании пожарной автоматики по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Гос. противопожарной службы 4.Из актового зала отсутствует второй эвакуационный выход. 5. Используется встроенная котельная. | Установить двери расширить эвакуационный выход подключить противопожарную автоматику | 04.2014г. 04.2014г. 04.2014г. 04.2014г. 04.2014г. |
| Роспотребнадзор | 1. Раковины на пищеблоке оборудовать воздушными разрывами 2. На пищеблоке учреждения оборудовать вытяжную вентиляцию. | Выполнить воздушные разрывы | 07.2014г. 07.2014г. |